Практическая работа

Пуск асинхронного электродвигателя с переключением обмоток со звезды на треугольник

Цель: Изучить способы написания УПв среде TIA Portal для управления асинхронным электродвигателем.

Существует два основных способа подключения трёхфазных электродвигателей: звезда и треугольник.

При подключении обмоток трёхфазного электродвигателя звездой концы его статорных обмоток соединяются в одной точке, а на начала обмоток подаётся питание (рис 15 - 1).

При соединении трёхфазного электродвигателя треугольником обмотки статора соединяются последовательно – конец одной обмотки соединён с началом следующей (рис 15 - 2).

Клеммные колодки электродвигателей и схемы соединения обмоток:

При соединении обмоток звездой двигатель не способен развить полную мощность, так как к каждой фазе обмотки двигателя приложено фазное напряжение сети, при соединении треугольником - линейное.

При соединении обмоток треугольником двигатель работает на полную паспортную мощность (примерно в 1,5 раз больше, чем при соединении звездой), но имеет очень большие значения пусковых токов.

Поэтому целесообразно (особенно для электродвигателей большой мощности) подключение по схеме звезда – треугольник; запуск осуществляется по схеме звезда, после чего (когда электродвигатель «набрал обороты»), происходит автоматическое переключение на схему треугольник.

Задание для самостоятельной работы студента:

1.Создайте и сконфигурируйте проект в среде разработки TIA Portal.

2.В среде имитация объектов постройте станцию согласно рисунку 1.

3.Подключите входные и выходные сигналы согласно таблице подключений.

4. Согласно алгоритму работы спроектируйте управляющую программу

5. Опробуйте работоспособность УП.

Алгоритм работы станции:

В исходном состоянии пускатели Q1, Q3, Q4 отключены. Двигатель включается нажатием кнопки S1, пускатель Q4 замыкает контакты Q4 и замыкает концы фазных обмоток двигателя, собирая схему «звезда», размыкает свой блок-контакт в цепи катушки Q3, блокируя включение Q3 при включенном Q4. Контактор Q4 одновременно включает контактор Q1, который запускает двигатель и одновременно запускается таймер Т37 (реле времени). По истечении установленной выдержки времени таймер отключает контактор Q4 и включает контактор Q3. Обмотки двигателя переключаются на «Треугольник» и двигатель выходит на номинальный режим работы. Состояние «включено» указывает индикаторная лампа Н1. При перегрузке двигатель автоматически отключается контактом теплового реле, в качестве которого используется кнопка S5.

Таблица Подключений:

| Адрес | Наименование |
| --- | --- |
| Q0.0 | Лампа Пускателя Q1 |
| Q0.1 | Лампа Пускателя Q3 |
| Q0.2 | Лампа Пускателя Q4 |
| Q0.4 | Включение конвейера |
| I0.0 | Кнопка срабатывания теплового реле |
| I0.1 | Кнопка Стоп |
| I0.3 | Кнопка Старт |

5

6

4

3

2

1

Рисунок 1. Станция управления конвейером

- Кнопка Старт

- Кнопка Стоп

- Кнопка срабатывания теплового реле

- Лампа Пускателя Q1

- Лампа Пускателя Q3

- Лампа Пускателя Q4

Контрольные вопросы:

- Для чего нужно переключать обмотки двигателя со звезды на треугольник?

- Какой тип таймера нужно использовать при реализации программы управления?

- Какое количество входов и выходов потребуется для выполнения работы?