## Slide 1: Причины неудовлетворительного состояния фундаментов эксплуатируемых зданий. Основные методы восстановления (укрепления) кладки
Автор: Головинова Анастасия Юрьевна
преподаватель профессиональных модулей
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский строительный техникум»

## Slide 2
Надежность и долговечность зданий в значительной степени зависят от состояния их фундаментов и надежности оснований. Особенно это важно при реконструкции зданий и сооружений.
При строительстве вновь возводимых зданий рядом с существующими, последние претерпевают дополнительные, а иногда недопустимые деформации.
Основными причинами развития дополнительных деформаций являются:
уплотнение грунта под воздействием нагрузок, передаваемых новым зданием;
смещение шпунта при отрывке рядом с существующим фундаментом котлованом;
выпора грунта в сторону котлована и пр.

## Slide 3: 1 Причины неравномерных осадок фундаментов
низкая несущая способность грунтов;
неполноценность инженерно-геологических изысканий, в результате которых могут быть пропущены отдельные линзы слабых грунтов (торфяных, илистых, пылеватых);
воздействие карстово-суффозионных процессов с возможным образованием провальных воронок в зоне расположения зданий и сооружений;
нарушение оснований в котлованах, колодцах, траншеях вследствие механических повреждений при разработке землеройными машинами;
переувлажнение и разжижение грунта при затапливании котлованов;
укладка фундаментных блоков на неуплотненный грунт;
нарушения, вызванные замораживанием пучинистых грунтов из-за несвоевременной засыпки и защиты оснований
под фундамент от промерзания;

## Slide 4
недоучет особенностей вечномерзлых грунтов и изменений их прочностных характеристик под влиянием сезонного оттаивания верхнего деятельного слоя;
использование в качестве оснований насыпных грунтов без надлежащего послойного уплотнения;
возведение зданий и сооружений на территории бывших оврагов и глубоких выемок, засыпанных строительным мусором и посторонними предметами;
изменение физико-механических свойств грунтов при подъеме и понижении уровня грунтовых вод;
изменение гидрогеологических условий при благоустройстве территории (отводе подземных вод и рек в систему коллекторов; спуске на территорию строительства агрессивных производственных вод, проникающих в грунт и действующих отрицательно на подземные сооружения);
аварии подземных коммуникаций (водопровод, канализация, горячее снабжение), что приводит к водонасыщению
и разжижению грунта;
просадка и обвалы в сооружениях, вызванные сильной вибрацией.

## Slide 5: 2 Контролируемые параметры оснований и фундаментов
Состояние прилегающей территории (отвод поверхностных вод от здания, наличие и состояние отмостки, признаки техногенных обводнений грунтов у здания)
Состояние цоколя и стен подвала (увлажнение, коррозия, трещины)
Тип и глубина заложения фундаментов
Физико-механические характеристики грунтов основания
Уровень грунтовых вод
Физико-механические характеристики материалов фундаментов
Деформации грунтов основания, фундаментов и надфундаментных конструкций

## Slide 6: 3 Методы инструментального исследования оснований и фундаментов
Детальному обследованию подлежат все конструкции фундаментов, в которых при визуальном осмотре обнаружены дефекты
В зависимости от цели обследования и предполагаемого вида ремонта выполняют следующие работы:
  отрывка шурфов
  бурение скважин (выработок) с отбором образцов грунта и определением уровня грунтовых вод
  зондирование грунтов, испытание грунтов штампами или прессиометрами, исследование грунтов геофизическими методами
  лабораторные исследования грунтов и анализ воды
  исследования свойств материалов фундаментов (разрушающими и неразрушающими методами)

## Slide 7
Отрывка шурфов
Шурфы выполняются:
для определения конструкции и материалов фундаментов;
для выявления причин обводнения подвала;
для проектирования углубления подвала.
При инструментальном обследовании число шурфов следует принимать [ВСН 57-88(р)]:
Размер здания в секциях* | Число шурфов
1 | 3
2 | 5
3-4 | 7
Более 4 | 10
* За секцию принимается часть здания с лестничной клеткой или длиной не более 30 м.

## Slide 8
Глубина шурфов не должна превышать глубины заложения фундаментов более чем на 0,5 м.
Минимальный размер шурфов в плане следует принимать:
Глубина заложения фундамента, м | Площадь сечения шурфа, м2
До 1,5 | 1,25
1,5-2,5 | 2
Более 2,5 | 2,5 и более
При значительной ширине фундаментов размер шурфа может быть увеличен.
Для ленточных фундаментов длина обнажаемого фундамента должна быть не менее 1 м.
Шурфы закладываются с одной или двух сторон обреза фундамента:
односторонние шурфы выполняются у самонесущих и внутренних стен;
двусторонние шурфы – у несущих и наружных стен.

## Slide 9
Ширину подошвы фундамента и глубину его заложения определяют по натурным обмерам.
Отметка заложения фундамента определяется нивелированием.

## Slide 10
Бурение скважин
Разведочные выработки (скважины) выполняются для исследования свойств грунтов ниже подошвы фундаментов.
Скважину рекомендуется бурить со дна шурфа.
В зависимости от размера здания число выработок принимается:
Размер здания в секциях* | Число скважин
1-2 | 4
3-4 | 6
Более 4 | 8
* За секцию принимается часть здания с лестничной клеткой или длиной не более 30 м.
Глубина заложения выработок должна назначаться исходя из глубины активной зоны основания с учетом класса и конструктивных особенностей здания, а в сложных геологических условиях определяется также глубиной термоактивной зоны, зоны набухания, зоны просадочных грунтов и т. д.

## Slide 12
Исследование свойств грунтов
Физико-механические характеристики грунтов следует определять по образцам, отбираемым в процессе обследования. Количество и размеры образцов грунта должны быть достаточными для проведения комплекса лабораторных испытаний.
Интервалы определения характеристик по глубине, число частных определений деформационных и прочностных характеристик грунтов должны быть достаточными для вычисления их нормативных и расчетных значений по СП 22.13330.2016.
Отбор образцов грунта, их упаковка, хранение и транспортирование осуществляется в соответствии с ГОСТ 12071-2014.

## Slide 13
Обследование материалов фундаментов
Обследование материалов фундаментов должно выполняться неразрушающими методами или лабораторными испытаниями.
Пробы для лабораторных испытаний отбирают в тех случаях, когда прочность материалов фундаментов является решающей при определении возможности дополнительной нагрузки или в случае обнаружения разрушения материала фундамента.
Из материалов ленточных фундаментов отбирают не менее 5 образцов.
Количество образцов и мест исследования материалов свай следует принимать:
Размер здания в секциях | Деревянные сваи и ростверки | Ж.б. сваи и ростверки
1-2 | 3 | 2
3-4 | 6 | 4
Более 4 | 9 | 6

## Slide 14
После окончания обследования шурфы и выработки должны быть тщательно засыпаны с послойным трамбованием и восстановлением покрытия.
Во время рытья шурфов и ведения обследования необходимо принимать меры, предотвращающие попадание в шурфы поверхностных вод.

## Slide 15: 4 Контроль за деформациями
Геотехнический мониторинг - комплекс работ, который может проводиться в период строительства объекта или его реконструкции, а также в течение не менее 1 года после завершения строительства или реконструкции; включает систему наблюдений за подземными и надземными конструкциями (контроль деформаций).
Измерение деформаций производят в соответствии со СП 126.13330.2012, ГОСТ 24846-81, СП 11-104-97 и Руководством по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений (1975).
Для проведения измерений устанавливают:
реперы - исходные геодезические знаки высотной основы;
марки - контрольные геодезические знаки, размещаемые на зданиях и сооружениях, для которых определяются вертикальные перемещения.

## Slide 16
Реперы
Реперы должны размещаться:
в стороне от сооружений и территорий, где возможно разрушение или изменение положения репера;
вне зоны распространения давления от здания или сооружения;
на расстоянии от здания (сооружения) не менее тройной толщины слоя просадочного грунта;
на расстоянии, исключающем влияние вибрации от транспортных средств, машин, механизмов;
в местах, где в течение всего периода наблюдений возможен беспрепятственный и удобный подход к реперам для установки геодезических инструментов.
Допускается использовать в качестве реперов набивные или забивные сваи, верхним концом выступающие на поверхность, с соответствующим оформлением верхней части сваи.
Число реперов должно быть не менее трех.
После установки репера на него должна быть передана высотная отметка от геодезической высотной сети.

## Slide 17
При значительном (более 2 км) удалении пунктов геодезической сети от устанавливаемых реперов допускается принимать условную систему высот.
На каждом репере должны быть обозначены наименование организации, установившей его, и порядковый номер знака.
Установленные реперы сдаются на сохранение строительной или эксплуатирующей организациям по актам.
Конструкция репера:
1 – металлическая пластина 200х200х15 мм; 2 – заклепка из металла; 3 – анкер 15мм; 4 – металлическая труба 50-70 мм; 5 – бетон классов В7,5-В12,5; 6 – якорь 7 – песок; 8 – два слоя рубероида; h1 – соответствует наибольшей гл­убине промерзания грунта; h2 –определяется по таблице СНиП 3.01.03 в зависимости от h1.

## Slide 18
Марки
Марки устанавливаются:
в нижней части несущих конструкций по всему периметру здания (сооружения),
внутри здания,
на углах,
на стыках строительных блоков,
по обе стороны осадочного или температурного шва,
в местах примыкания продольных и поперечных стен,
на поперечных стенах в местах пересечения их с продольной осью,
на несущих колоннах,
вокруг зон с большими динамическими нагрузками,
на участках с неблагоприятными геологическими условиями

## Slide 19
Вертикальные перемещения измеряют одним из следующих методов или их комбинированием:
  геометрическим,
  тригонометрическим или гидростатическим нивелированием,
  фотограмметрии
В процессе работ проводится камеральная обработка полученных результатов и сравнение расчетных и наблюдаемых величин деформаций.
По результатам наблюдений оформляются:
  геологический разрез основания фундаментов;
  план здания или сооружения с указанием мест расположения марок;
  графики и эпюры перемещений, кренов и развития трещин во времени;
  отчет с описанием наблюдений, анализом причин возникновения деформаций и выводами о результатах наблюдений

## Slide 20
Трещины в конструкциях жилого дома
в результате неравномерной осадки основания

## Slide 21
Трещины в конструкциях жилого дома в результате неравномерной осадки основания

## Slide 22
Трещины по фасаду жилого дома
в результате неравномерной осадки основания

## Slide 23
Схема деформации крупнопанельного жилого дома при сильной неравномерной деформации грунтового основания в результате его замачивания:
1 – скальный грунт; 2 –суглинок; 3 – поврежденная водопроводная труба; 4 –трещина

## Slide 24
Весь комплекс работ по обследованию фундаментов и оснований разделяется на следующие этапы:
Первый этап – сбор и обобщение сведений по истории строительства и эксплуатации здания или сооружения, детальное изучение технической документации.
Второй этап – обследование окружающей местности, надземных конструкций здания или сооружения, системы отвода поверхностных вод, состояние соседних зданий и сооружений. Обследование здания или сооружения начинают с внешнего осмотра конструкций, производят необходимые замеры и, если есть необходимость, отбирают образцы для определения прочности. Для выявления процесса деформаций во времени необходимо установить наблюдение путем устройства маяков.
Третий этап – обследование фундаментов и грунтов основания зданий и сооружений.
Обследование фундаментов производится из шурфов, число и размер которых определяются размерами и конфигурацией объекта, грунтовыми условиями и целями обследования.

## Slide 25
Обычно шурфы закладывают в аварийной зоне, если деформации здания обусловлены аварийным состоянием оснований и фундаментов. Целесообразно производить обследование фундаментов и оснований и вне этой зоны, чтобы сравнить результаты.
При реконструкции зданий и сооружений обследуются фундаменты всех характерных стен и колонн. При частичной надстройке работы по обследованию фундаментов производят на участке застройки. В качестве дополнительных точек обследования назначаются места резкого изменения высоты здания, изменения глубины заложения фундаментов и пр.
При обследовании фундаментов в открытых шурфах уточняют тип фундамента, форму, размеры в плане, глубину заложения. Одновременно выявляют выполненные раннее подводки и усиления, дефекты кладки, определяются прочность тела фундамента, наличие гидроизоляции. С помощью натурных обмеров определяют ширину подошвы фундамента и глубину его заложения. Ширину подошвы фундамента в наиболее нагруженных участках рассчитывают в двусторонних шурфах.
У свайных фундаментов замеряется диаметр или размеры поперечного сечения свай, шаг, количество свай на 1 м длины.